DEVIS – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SÉRIE SCV

CABINET DE VENTILATION

- Boîtier 
Le boîtier de l’appareil doit être fait d’acier galvanisé résistant à la corrosion et recouvert de peinture en poudre sur tous les côtés (sauf sur le dessus). Une tôle dont l’épaisseur est inférieure à 0,58 mm (0,023 po) n’est pas acceptable. Lorsque l’appareil est dûment installé, on doit pouvoir accéder aisément par la porte à toutes les pièces qui exigent un entretien ou un remplacement (composantes électroniques, moteur, etc.). Quatre grandeurs de boîtier sont offertes en fonction du débit d’air requis.

- Mode de contrôle

L’appareil doit comprendre l’un des modes de contrôle suivants :

- Aucun contrôle

- Contrôle bas voltage

- Contrôle local (moteur PSC ou ECM)

- Contrôle déporté de 4 pi ou 10 pi (moteur ECM)

  - Contrôle déporté de 4 pi ou 10 pi

Ce type de contrôle doit permettre à l’appareil de maintenir un débit d’air constant ou une vitesse de rotation du moteur constante à l’intérieur du système de ventilation.

- Performance du ventilateur
L’appareil doit être en mesure de fournir au minimum 400 PCM à 0,2 po de pression statique pour un condominium et jusqu’à 2200 PCM pour une grande résidence ou un petit commerce.

- Type de moteur
L’appareil doit comprendre un moteur à vitesses fixes (PSC) ou à vitesses ajustables (ECM) avec une puissance minimale allant de 1/3 HP à 1 HP, selon le débit d’air requis.

- Méthode d’installation
L’appareil peut être installé à la verticale (down flow et up flow) et à l’horizontale, même dans des espaces restreints. Les supports de fixation permettent de fixer des tiges filetées et des ressorts servant à réduire la vibration en cas d’installation suspendue au plafond.

- Marquage de l’appareil

- Les filages et les bornes de terminaison doivent être clairement identifiés.

- Le diagramme électrique doit être inséré dans un sac collé sur le côté du boîtier.

La façade du boîtier de l’appareil doit comporter les renseignements suivants :

  - Modèle ou toute autre désignation type

  - Tension

  - Intensité

  - Débit d’air

  - Pression statique

  - Fusible maximal ou disjoncteur maximal

  - Température maximale de l’air à la sortie

- Certification
L’appareil doit répondre aux normes de sécurité et de certification de CSA et UL. Toutes les spécifications techniques de l’appareil, y compris les dessins mécaniques et les schémas électriques, doivent être présentées à l’ingénieur-conseil pour qu’il les approuve avant la fabrication.